招标单位：启东市自来水厂有限公司

项目材料名称：2018年度【不锈钢内衬管配件】采购

招 标 文 件

招  标  人：启东市自来水厂有限公司

时      间： 2018年  7 月 9 日

- 投 标 须 知

一、投 标 概 要

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 招标人名称:启东市自来水厂有限公司 招标人地址：启东市公园中路802号 联系人：宋敏华 联系电话：0513-68951021 |
| 2 | 招标内容： 不锈钢内衬管及配件 货物采购 |
| 3 | 招标方式：公开招标（参与对象为：项目库入围方） |
| 4 | 投标报价方式：根据招标人提供的表格填写报价，采取固定单价报价。不接受联合体投标。 |
| 5 | 控制价：见招标文件中材料清单最高限价表 |
| 6 | 投标有效期：壹年 |
| 7 | 投标文件份数：正本壹份 |
| 8 | 投标文件截止时间及提交地点： 截止时间： 2018 年 7 月 13 日 15 时 0 分 提交地点：启东市自来水厂有限公司（三楼会议室） |
| 9 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：启东市自来水厂有限公司（三楼会议室） |
| 11 | 履约保证金：人民币 伍万 元整，转账。账号：工行启东支行111629909000002058 |
| 12 | 定标原则：进行二轮报价，第一轮报价的最低价为第二轮报价的最高限阶，第二轮报价低价者中标。 |
| 13 | 付款计划：非长期供货商按合同约定支付，其他按启东市自来水厂有限公司财务规定方式付款 |
| 14 | 质量要求：质量合格，达到相关国标和行业标准。 供货周期：出卖人应根据买受人通知要求的时间、批次及时供货，不得影响供货进度。若因出卖人原因造成供货延误，由此造成的一切损失将由出卖人负责，每天损失按1000元/天计算。 |
| 15 | 交货地点：采购人指定的地点 |

二、投 标 须 知

（一）总 则

1． 说明

1）、项目的说明见投标须知中投标概要所述。

2）、根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，上述招标内容所需资金已落实。现通过招标来择优选定供货商。

3）、 要求投标人根据招标文件的要求，提交完整、详细的投标文件。

4）、 各个投标人应认真阅读并回答本文件的各项要求，不得空缺不作回答。如有建议可另行附文。

5）、 投标人一旦投标即视为接受本招标文件所有内容。

6）、投标人须遵守有关法律法规，否则一切法律责任由投标人自己承担。

7）、遇不可抗力因素，招标方有权对投标时间、地点进行变更并通知所有参加投标人。

2.投标单位的资格和资质要求

1）、参加招标的供货商或生产厂商（以下称“投标单位”），具有独立的法人资格，注册资金 1500 万元以上，有生产供应和相应检测能力，同时具有良好的银行资信和商业信誉。

2）、投标单位应提供相应的资质文件，以证明其符合招标合格条件，具有被授予合同的资格和履行合同的能力。为此，所提交的招标响应文件中应包括下列资料复印件(原件备查)：

  - 申请人的营业执照副本、资质批准证书许可证及相关证书；

  - 相应生产标准及产品资料；

  - 产品说明书、技术资料的证明；

  - 投标人能够提供投标产品三年以来省级或质量监督检测中心出具的检验报告；

  - 近三年供水行业供自来水公司年销售量供应业绩（合同或中标通知书）。

  - 如为法定代表人参加投标的，必须提供本人身份证原件的复印件。如为委托代理人参加投标的，须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及委托代理人身份证的这两项原件的复印件。

  - 以上所有材料须加盖公章。

3.投标费用

投标单位应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，均由投标人自理，招标人对上述费用不负任何责任。

（二）招标文件

4.  招标文件的组成

第一章  投标须知

第二章  材料标准及要求

第三章  材料采购清单

第四章  材料清单最高限价表

第五章  投标文件格式

5.  招标文件的修改

招标文件的修改将以书面补遗形式发送给所有投标人，作为招标文件的组成部分。

（三）投标文件的编制要求

6.  投标文件的组成

1）、投标文件封面

2）、授权委托书

3）、投标函

4）、材料清单报价表

5）、提交履约保证金承诺书

6）、其他所需文件

7.  投标文件格式

投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

8.  投标报价

1）投标报价应是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。投标单位根据招标人提供的材料清单、招标文件的要求投标报价。

2）材料清单报价表中所有需要填报的单价，投标人均应填报，投标人任何少报、漏报、错报所产生的后果，均由投标人承担责任。

3）投标人在清单报价表中投报的单价，在合同有效期内不作调整。

9.  投标文件的签署

1）投标文件封面、授权委托书、投标函、投标报价单均必须加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

2）投标文件如有修改，修改处必须由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

（四）投标文件的提交

10.  投标文件的密封

1）投标人必须将投标文件密封在同一个包封中，否则按废标处理。

2）在投标文件密封袋上写明招标人名称、开标地址、材料种类、投标人名称及日期。

11.  投标文件的补充、修改

投标文件的补充、修改在投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改已提交的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

（五）开 标

12. 开标

1）招标人按规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。开标由招标人主持。由投标人检查所有投标文件的密封情况经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格，及最终中标人。工作人员对开标过程进行记录，并存档备查。

2）进行二轮报价，第一轮报价的最低价为第二轮报价的最高限阶，第二轮报价低价者中标。

（六）废标条件（重大偏差条件）

14. 程序废标

1) 投标文件逾期送达的；

2) 投标文件未按招标文件要求密封的；

3) 投标人未出席开标会的；

4) 投标人未在开标会记录上签字确认的。

15. 法定废标

1) 投标文件中投标文件封面、授权委托书、投标函、投标总价无投标人公章及法定代表人（或授权委托人）签字（或盖章的）；

2) 投标人擅自修改材料报价单的；

3) 投标报价超过“最高限价”的。

16. 评审废标

1) 参加投标时，扰乱开、评标会场秩序经劝阻无效的；
    2) 当投标人的报价明显低于其他投标报价（即低于其他投标平均报价30%或以上的），且不能合理说明的； 
    3) 投标人对招标文件规定的质量、技术要求不能实质性响应的；

4) 投标文件附有招标人不能接受的条件的。

5) 投标文件异常雷同或错漏一致的.

（七）合同的签订

17. 中标通知书

中标人确定后在投标有效期内，招标人将向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。

18. 合同的签订

招标人与中标人将于中标通知书发出之日起 10日内按照招标文件和中标人的投标文件订立采购合同。中标人不得将中标项目转让（转包）给他人。

19. 履约担保

1）中标人在收到中标通知书后3个工作日内，向招标人提交 “投标概要”中规定的履约保证金。

2）中标人在合同有效期内应确保所供产品质量，满足采购人（即招标人）对供货的要求，认真履行合同各种规定，凡未达到上述要求，采购单位有权及时更换供应商。

2）履约保证金在合同期满后30日内一次性返还（无息）。

第二章 材料标准及要求

一、管材技术要求

1、给水内衬不锈钢复合钢管应符合CJ/T 192-2017《内衬不锈钢复合钢管》的标准相关规定。

2、热镀锌钢管（基管）品牌要求为“浙江金洲”、“徐州光环”、 “天津利达”等同档次厂家生产全新产品。质量应符合GB/T 3091-2015《低压流体输送用焊接钢管》要求。

3、不锈钢采用食品级304（06Cr19Ni10)，品牌要求为“上海宝钢特钢”、“张家港浦项”、“太钢不锈”。不锈钢钢管质量应符合GB/T 12771-2008《流体输送用不锈钢焊接钢管》。

4、不锈钢管应进行在线涡流检测，且符合相关标准的要求。

5、不锈钢复合钢管产品的卫生性能应符合GB/T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》规定。

6、复合钢管的外层钢管与内层不锈钢管之间的结合强度不应小于0.5 MPa。

7、管径大于50 mm的复合钢管应作压扁性能试验，经压扁后不发生焊缝裂痕。

8、产品的卫生性能应符合GB/T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》规定。

9、产品标注：生产企业名称（或标识）、执行标准号、公称直径。

10、优先选用绿色建筑节能产品。

二、连接配件技术要求

1、复合钢管采用螺纹和沟槽连接方式，小于DN100管采用螺纹连接，大于或等于DN100管采用沟槽连接方式，管件均为内衬不锈钢玛钢材质。

2、螺纹丝扣管件的基坯应采用济南“迈克”、唐山“建支”、等同档次品牌（投标时需注明用哪种品牌管件）。管件质量应符合GB/T 3287-2000《可锻铸铁管路连接件》标准。

3、沟槽卡箍管件（基坯）应采用济南迈克，上海瑞孚，山东“迈克”，上海威逊等同档次产品（投标时需注明用哪种品牌管件）。管件质量应满足GB 5135.11-2006《自动喷水灭火系统 第11部分：沟槽式管接件》标准。

4、配件内衬不锈钢层应为食品级304不锈钢，要求同管材内衬层不锈钢要求。

5、螺纹复合管件应具有密封圈，满足CECS 205:2015《内衬（覆）不锈钢复合钢管管道技术规程》。

6、沟槽卡箍管件应提供钢管管端面防腐套或密封圈。且应满足CECS 205:2015《内衬（覆）不锈钢复合钢管管道技术规程》的要求。

7、密封垫圈应采用硅胶或三元乙丙生产，橡胶密封圈必须满足国家标准GB/T 21873-2008《橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封件材料规范》、GB/T 13295-2008《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件及附件》、GB/T 5749-2006《生活饮用水卫生标准生活饮用水标准检验方法》要求。

8、产品的卫生性能应符合GB/T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》规定。

三、边界条件

输送介质：自来水厂出厂清水

输送温度：1℃～40℃

工作压力：2.0Mpa

水质容重：ρ=1000kg/m3

敷设方式：明敷，埋地或顶管，用于过河、过桥、过路等。

四、供货验收必须提交的材料

1、钢管生产厂的钢管材质、性能、无损探伤等的检验报告，并加注厂家的生产批号证明；

2、镀锌钢管生产厂的镀锌质量检验报告，并加注厂家的生产批号证明；

3、产品的卫生检验报告

4、标记

所有检验合格的内衬不锈钢复合镀锌钢管，外壁都应喷有清晰持久的标记，标记至少应有以下内容：

制造厂名称或商标；

产品名称

公称口径

生产年份

执行标准号

产品批号

- 复合管尺寸及允许偏差

单位为毫米

| 公称尺寸DN | 公称外径D | 外径偏差 | 衬管 公称壁厚S₂ | 衬管壁厚偏差 | 复合管公称壁厚 | 复合管 壁厚偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 21.3 | ±0.5 | 0.30 | -0.05 正偏差不限 | 2.8 | ±10% |
| 20 | 26.9 |  | 0.30 |  | 2.8 |  |
| 25 | 33.7 |  | 0.30 |  | 3.2 |  |
| 32 | 42.4 |  | 0.30 |  | 3.5 |  |
| 40 | 48.3 |  | 0.40 |  | 3.5 |  |
| 50 | 60.3 | ±1% | 0.40 |  | 3.5 |  |
| 65 | 76.1 |  | 0.40 |  | 3.8 |  |
| 80 | 88.9 |  | 0.40 |  | 4.0 |  |
| 100 | 114.3 |  | 0.50 | -0.10 正偏差不限 | 4.0 |  |
| 125 | 139.7 |  | 0.50 |  | 4.0 |  |
| 150 | 168.3（165.1） |  | 0.60 |  | 4.5 |  |
| 200 | 219.1 | ±0.75% | 0.70 |  | 5.0 |  |
| 注1：复合管采用焊接连接时，衬管厚度应不小于0.5mm。 注2：DN150的钢管外径为165.1mm，仅用于采用55°锥管螺纹连接或沟槽连接时 |  |  |  |  |  |  |

二、付款方式： 非长期供货商按双方合同约定支付；其他按启东市自来水厂有限公司财务规定的方式支付。

三、其他要求：所有运费及装卸费由中标方承担，货物须装卸至招标方（采购方）指定的最终存放点。

第三章 材料采购清单

材料种类： 不锈钢内衬管及配件                           第 1 页   共2 页

| 序号 | 材料名称 | 规格/型号 | 计量单位 | 材料数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢内衬管 | DN100 | 米 |  |
| 2 | 不锈钢内衬外接 | DN100 | 只 |  |
| 3 | 不锈钢内衬内接 | DN100 | 只 |  |
| 4 | 不锈钢内衬大小头 | DN100*50 | 只 |  |
| 5 | 不锈钢内衬弯头 | DN100 | 只 |  |
| 6 | 不锈钢内衬管 | DN50 | 米 |  |
| 7 | 不锈钢内衬弯头(90度） | DN50 | 只 |  |
| 8 | 不锈钢内衬弯头（45度） | DN50 | 只 |  |
| 9 | 不锈钢内衬三通 | DN50 | 只 |  |
| 10 | 不锈钢内衬外接 | DN50 | 只 |  |
| 11 | 不锈钢内衬活接 | DN50 | 只 |  |
| 12 | 不锈钢内衬塞头 | DN50 | 只 |  |
| 13 | 不锈钢内衬内接 | DN50 | 只 |  |
| 14 | 不锈钢内衬三通 | DN50*25 | 只 |  |
| 15 | 不锈钢内衬三通 | DN50*20 | 只 |  |
| 16 | 不锈钢内衬三通 | DN50*15 | 只 |  |
| 17 | 不锈钢内衬管 | DN25 | 米 |  |
| 18 | 不锈钢内衬塞头 | DN25 | 只 |  |
| 19 | 不锈钢内衬活接 | DN25 | 只 |  |
| 20 | 不锈钢内衬内接 | DN25 | 只 |  |
| 21 | 不锈钢内衬外接 | DN25 | 只 |  |
| 22 | 不锈钢内衬弯头 | DN25 | 只 |  |
| 23 | 不锈钢内衬三通 | DN25 | 只 |  |
| 24 | 不锈钢内衬三通 | DN25*20 | 只 |  |
| 25 | 不锈钢内衬弯头 | DN25*15 | 只 |  |
| 26 | 不锈钢内衬三通 | DN25*15 | 只 |  |
| 27 | 不锈钢内衬管 | DN20 | 米 |  |
| 28 | 不锈钢内衬弯头 | DN20 | 只 |  |
| 29 | 不锈钢内衬外接 | DN20 | 只 |  |
| 30 | 不锈钢内衬内接 | DN20 | 只 |  |
| 31 | 不锈钢内衬三通 | DN20 | 只 |  |
| 32 | 不锈钢内衬活接 | DN20 | 只 |  |
| 33 | 不锈钢内衬外接 | DN20*15 | 只 |  |
| 34 | 不锈钢内衬弯头 | DN20*15 | 只 |  |
| 35 | 不锈钢内衬管 | DN15 | 米 |  |
| 36 | 不锈钢内衬弯头 | DN15 | 只 |  |
| 37 | 不锈钢内衬外接 | DN15 | 只 |  |
| 38 | 不锈钢内衬三通 | DN15 | 只 |  |
| 39 | 不锈钢内衬内接 | DN15 | 只 |  |
| 40 | 不锈钢内衬塞头 | DN15 | 只 |  |
| 41 | 不锈钢内衬活接 | DN15 | 只 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

第四章 材料清单采购最高限价表

材料种类：                                               第 1 页   共 2 页

| 序号 | 材料名称 | 规格/型号 | 计量单位 | 数 量 | 最 高 限 价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢内衬管 | DN100 | 米 | 1 | 153 | 含16%增值税，含运费，含卸货费 |
| 2 | 不锈钢内衬外接 | DN100 | 只 | 1 | 52 |  |
| 3 | 不锈钢内衬内接 | DN100 | 只 | 1 | 49 |  |
| 4 | 不锈钢内衬大小头 | DN100*50 | 只 | 1 | 52 |  |
| 5 | 不锈钢内衬弯头 | DN100 | 只 | 1 | 105 |  |
| 6 | 不锈钢内衬管 | DN50 | 米 | 1 | 60 |  |
| 7 | 不锈钢内衬弯头(90度） | DN50 | 只 | 1 | 30 |  |
| 8 | 不锈钢内衬弯头（45度） | DN50 | 只 | 1 | 30 |  |
| 9 | 不锈钢内衬三通 | DN50 | 只 | 1 | 24 |  |
| 10 | 不锈钢内衬外接 | DN50 | 只 | 1 | 15 |  |
| 11 | 不锈钢内衬活接 | DN50 | 只 | 1 | 40 |  |
| 12 | 不锈钢内衬塞头 | DN50 | 只 | 1 | 17 |  |
| 13 | 不锈钢内衬内接 | DN50 | 只 | 1 | 14 |  |
| 14 | 不锈钢内衬三通 | DN50*25 | 只 | 1 | 24 |  |
| 15 | 不锈钢内衬三通 | DN50*20 | 只 | 1 | 30 |  |
| 16 | 不锈钢内衬三通 | DN50*15 | 只 | 1 | 38 |  |
| 17 | 不锈钢内衬管 | DN25 | 米 | 1 | 28 |  |
| 18 | 不锈钢内衬塞头 | DN25 | 只 | 1 | 8 |  |
| 19 | 不锈钢内衬活接 | DN25 | 只 | 1 | 19 |  |
| 20 | 不锈钢内衬内接 | DN25 | 只 | 1 | 6 |  |
| 21 | 不锈钢内衬外接 | DN25 | 只 | 1 | 6 |  |
| 22 | 不锈钢内衬弯头 | DN25 | 只 | 1 | 9 |  |
| 23 | 不锈钢内衬三通 | DN25 | 只 | 1 | 16 |  |
| 24 | 不锈钢内衬三通 | DN25*20 | 只 | 1 | 11 |  |
| 25 | 不锈钢内衬弯头 | DN25*15 | 只 | 1 | 8 |  |
| 26 | 不锈钢内衬三通 | DN25*15 | 只 | 1 | 16 |  |
| 27 | 不锈钢内衬管 | DN20 | 米 | 1 | 19 |  |
| 28 | 不锈钢内衬弯头 | DN20 | 只 | 1 | 6 |  |
| 29 | 不锈钢内衬外接 | DN20 | 只 | 1 | 4 |  |
| 30 | 不锈钢内衬内接 | DN20 | 只 | 1 | 4 |  |
| 31 | 不锈钢内衬三通 | DN20 | 只 | 1 | 11 |  |
| 32 | 不锈钢内衬活接 | DN20 | 只 | 1 | 14 |  |
| 33 | 不锈钢内衬外接 | DN20*15 | 只 | 1 | 5 |  |
| 34 | 不锈钢内衬弯头 | DN20*15 | 只 | 1 | 8 |  |
| 35 | 不锈钢内衬管 | DN15 | 米 | 1 | 17 |  |
| 36 | 不锈钢内衬弯头 | DN15 | 只 | 1 | 6 |  |
| 37 | 不锈钢内衬外接 | DN15 | 只 | 1 | 5 |  |
| 38 | 不锈钢内衬三通 | DN15 | 只 | 1 | 8 |  |
| 39 | 不锈钢内衬内接 | DN15 | 只 | 1 | 3 |  |
| 40 | 不锈钢内衬塞头 | DN15 | 只 | 1 | 4 |  |
| 41 | 不锈钢内衬活接 | DN15 | 只 | 1 | 12 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 986 |  |

材料清单采购最高限价表（第二轮）

材料种类：                                               第 1 页   共2 页

| 序号 | 材料名称 | 规格/型号 | 计量单位 | 数 量 | 最 高 限 价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢内衬管 | DN100 | 米 | 1 |  | 含16%增值税，含运费，含卸货费 |
| 2 | 不锈钢内衬外接 | DN100 | 只 | 1 |  |  |
| 3 | 不锈钢内衬内接 | DN100 | 只 | 1 |  |  |
| 4 | 不锈钢内衬大小头 | DN100*50 | 只 | 1 |  |  |
| 5 | 不锈钢内衬弯头 | DN100 | 只 | 1 |  |  |
| 6 | 不锈钢内衬管 | DN50 | 米 | 1 |  |  |
| 7 | 不锈钢内衬弯头(90度） | DN50 | 只 | 1 |  |  |
| 8 | 不锈钢内衬弯头（45度） | DN50 | 只 | 1 |  |  |
| 9 | 不锈钢内衬三通 | DN50 | 只 | 1 |  |  |
| 10 | 不锈钢内衬外接 | DN50 | 只 | 1 |  |  |
| 11 | 不锈钢内衬活接 | DN50 | 只 | 1 |  |  |
| 12 | 不锈钢内衬塞头 | DN50 | 只 | 1 |  |  |
| 13 | 不锈钢内衬内接 | DN50 | 只 | 1 |  |  |
| 14 | 不锈钢内衬三通 | DN50*25 | 只 | 1 |  |  |
| 15 | 不锈钢内衬三通 | DN50*20 | 只 | 1 |  |  |
| 16 | 不锈钢内衬三通 | DN50*15 | 只 | 1 |  |  |
| 17 | 不锈钢内衬管 | DN25 | 米 | 1 |  |  |
| 18 | 不锈钢内衬塞头 | DN25 | 只 | 1 |  |  |
| 19 | 不锈钢内衬活接 | DN25 | 只 | 1 |  |  |
| 20 | 不锈钢内衬内接 | DN25 | 只 | 1 |  |  |
| 21 | 不锈钢内衬外接 | DN25 | 只 | 1 |  |  |
| 22 | 不锈钢内衬弯头 | DN25 | 只 | 1 |  |  |
| 23 | 不锈钢内衬三通 | DN25 | 只 | 1 |  |  |
| 24 | 不锈钢内衬三通 | DN25*20 | 只 | 1 |  |  |
| 25 | 不锈钢内衬弯头 | DN25*15 | 只 | 1 |  |  |
| 26 | 不锈钢内衬三通 | DN25*15 | 只 | 1 |  |  |
| 27 | 不锈钢内衬管 | DN20 | 米 | 1 |  |  |
| 28 | 不锈钢内衬弯头 | DN20 | 只 | 1 |  |  |
| 29 | 不锈钢内衬外接 | DN20 | 只 | 1 |  |  |
| 30 | 不锈钢内衬内接 | DN20 | 只 | 1 |  |  |
| 31 | 不锈钢内衬三通 | DN20 | 只 | 1 |  |  |
| 32 | 不锈钢内衬活接 | DN20 | 只 | 1 |  |  |
| 33 | 不锈钢内衬外接 | DN20*15 | 只 | 1 |  |  |
| 34 | 不锈钢内衬弯头 | DN20*15 | 只 | 1 |  |  |
| 35 | 不锈钢内衬管 | DN15 | 米 | 1 |  |  |
| 36 | 不锈钢内衬弯头 | DN15 | 只 | 1 |  |  |
| 37 | 不锈钢内衬外接 | DN15 | 只 | 1 |  |  |
| 38 | 不锈钢内衬三通 | DN15 | 只 | 1 |  |  |
| 39 | 不锈钢内衬内接 | DN15 | 只 | 1 |  |  |
| 40 | 不锈钢内衬塞头 | DN15 | 只 | 1 |  |  |
| 41 | 不锈钢内衬活接 | DN15 | 只 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

第五章 投标文件格式

（投标文件外包装）

招标单位：启东市自来水厂有限公司

开标地址：启东市公园中路802号

材料种类：                  采购

投 标 文 件

投标人：

日期：

一、投标文件封面

招标单位：启东市自来水厂有限公司

材料种类：                  采购

投 标 文 件

投标人：                               （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：            （签字或盖章）

日期：

二、授权委托书

委托单位名称：

所在地址：

法定代表人或负责人姓名：          职务：

被委托人姓名：                    性别：

身份证号：

电    话：

住 所 地：

委托事项：

1、项目名称：

2、被委托人权限：

1）代表法人签署上述项目项下的投标文件及参加投标

2）代表法人签署上述项目项下的合同

3）代表法人签署上述项目项下的投标文件和合同的修订和变更文件

特此委托

委托单位（公章）：

法定代表人或负责人（签字或盖章）：

年  月  日

三、投 标 函

致：启东市自来水厂有限公司

- 根据你方              采购招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关

规定，经研究上述招标文件的投标须知、材料标准及要求等有关文件后，我方愿以报价表中填报的的报价确认为投标报价，报价有效期为      年。并按采购人（即招标人）材料采购清单中的数量和条件等要求负责供货，并保证材料质量合格，并承担任何材料质量缺陷保修责任，保质期______年。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件补遗及有关附件。

投 标 人：                              （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：          (签字或盖章)

电话：        传真：

日期：             年            月           日

四、材料清单报价单

材料种类：                                               第  页   共  页

| 序号 | 材料名称 | 规格/型号 | 计量单位 | 数 量 | 投 标 单 价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 含16%增值税，含运费 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：所报单价不能高于最高限价，否则作为废标处理。

注：1 该技术要求由招标人提前根据项目以及材料设备特征提出要求，如投标人有异议应提前和招标人协商解决以便明确该技术要求合理规范；

2 如果投标人不实质响应技术要求，根据废标条件应作为废标处理。

投标人：                                （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：           （签章）

日期：      年    月    日

五、提交履约保证金承诺书

致：启东市自来水厂有限公司

我在贵单位                    采购招标中，做出如下郑重承诺：

如果我单位有幸中标，在与贵单位签订合同前，保证出具招标文件要求的履约保证金。如届时不提供，贵单位可取消我单位的中标资格。

承诺单位（投标人）：（公章）

法定代表人或授权代表人：（签章）

年    月    日

六、启东市自来水厂有限公司不锈钢内衬管及配件购买合同

采购方：

供货方：

买卖双方依据中标通知书内容：采购方               （以下简称采购方）就                       工程所需不锈钢内衬管及配件与供货方                     （以下简称供货方）签订货物供货合同。相关具体商务及技术条款如下：

一、商务条款

1.供货范围：

不锈钢内衬管清单及价格表			单价：人民币元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量（米） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料 总价 |  | 人民币（大写）： |  |  |  |  |

2.合同总价：

2.1合同总价中，包含了所有产品的制作、运输至施工地点、上下力资的含税单价、税费、现场安装技术指导、售后服务等所有费用，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等；但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是卖方供货范围中应该有的，并且是满足合同技术协议对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由卖方及时补上，且不发生费用问题。

2.2 在安装施工过程中，根据工程需要，采购方可以对货物的数量进行调整，调整的依据，以供货方投标时的投标单价乘以增减的数量对合同总价作相应的调整。

2.3本次安装由供货方须予以免费安装。

3. 付款方式：当月供货，次月按实际用量、实际开票金额付清货款。

4.交货日期、地点：

合同交货期为接到采购方通知一周之内送货 ，以最后一批货物到达指定到货地点开箱验收后为准。交货地点：工程工地现场；供货方负责设备运输，供货方发货后24小时内，应将该设备合同号、设备名称、件数、总重量、总体积、发票金额、运输工具名称及启动日期，以传真方式通知采购方，以便做好接货工作。

5.包装与运输：

5.1设备包装应按国家标准或部颁标准执行。由于包装不善引起的货物锈蚀、损坏和减少均由供货方承担；发货同时应附一份详细清单和质量合格证；

5.2供货方安排运输并承担全部运输费用和运输风险以及运输所导致的事故责任。

6.保险：设备本身及运输由供货方办理保险，其费用由供货方承担。

7. 质保期及售后服务、安装过程中的服务

7.1质保期：自采购方正式正常运行之日起不少于 壹 年（质保期及免费维保期在标书中注明），使用寿命为50年。

7.2质保期内，因供货方所供货物的制造质量出现故障，供货方在接采购方通知后24小时内，情况紧急时12小时内,派人员赶到采购方现场，免费排除故障、修复或更换零部件。如供货方逾期不予答复和处理，则视为采购方上述要求已被接受。供货方应承担采购方自行补救而发生的一切损失和费用。

7.3在质保期内，因供货方所供货物的制造质量出现故障，供货方在接采购方通知后24小时内，情况紧急时12小时内,派人员赶到采购方现场，免费排除故障、修复或更换零部件。

7.4质保期内，因采购方使用不当而造成故障，供货方接采购方通知后 24小时内，情况紧急时12小时内,派人员赶到采购方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需更换零部件时，酌情收取零部件成本费。

7.5质保期满后，出现故障时，供货方仍应按上述时限派人员赶到采购方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件；其余按维保协议执行。

7.6供货方应提供货物的最低使用年限，在此期间内，不应发生非人为操作原因的重大故障，否则，采购方有权追溯供货方的责任。

8.违约责任：

8.1供货方不能按合同规定的质量要求及时间交货和提供服务时，供货方应承担本合同总标的额30%的违约金；若供货方不能按合同规定的时间供货，在采购方同意供货方延期交货时，供货方应向采购方付延期违约金，每天按合同款的5‰计收，直至顺延期限满时止。

8.2供货方在货到现场时必须通知甲方、施工方和监理方共同按有关标准验收，待验收合格后方可交付，同时领取交付验收合格单。

8.3管材错发到货地点时，由供货方负责解决并承担有关费用。

8.4由于采购方填错到货地点或临时改变运输方案造成的损失，由采购方负责。

8.5供货方不能交货或不能按标书要求满足采购方技术要求，供货方应双倍返还采购方支付的货款。同时采购方保留对供货方追究由此而造成的一切经济损失。

8.6供货方在货物生产前，应派技术人员工地现场实际测量，如测量结果与招标文件有偏差应及时与采购方联系，供货方应对产品的尺寸与现场实际尺寸相吻合负责。

9.合同的解除和变更

9.1合同生效后，除不可抗力外，不得解除和变更。若因设计变更确需解除或变更合同时，要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知15日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。

9.2变更或解除合同，所造成的损失由提出方负责。

二、技术条款

1.质量检验要求：

1.1材料全部到达现场后，供货方应按采购方安排的时间派人到现场进行检验。如供货方不能按时到达现场，又无函电通知时，采购方有权检验，并对缺件、质量损坏情况做出记录，供货方应认可并负责处理。

1.2管材在水压试验不合格时，采购方可向供货方退货，同时供货方负责赔偿由此造成的一切经济损失。

2.技术支持及售后服务：

2.1供货方必须向采购方承诺技术后援支持。供货方必须在施工期间及保修期内提供免费的技术支持，并对采购方人员进行培训。保修期满后供货方应继续提供相关技术服务。

2.2供货方必须履行其投标书中的售后服务承诺。

三、合同生效及其它

1.合同经买卖双方代表签字并加盖单位公章后，即行生效。

2.合同生效后，买卖双方都应严格履行合同，如出现问题双方应积极协商解决，协商不成则向南通仲裁委员会提请仲裁。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背招标文件的原则下，协商解决。协商结果以“补充协议”方式作为合同的附件，与合同具有同等效力。

4.招标文件、投标书和投标书附件、中标通知书均为合同不可分割部分。

5.本合同正本一式二份，副本一式二份。双方各执正本一份，副本一份。

采购方（盖章）：							供货方（盖章）：

代表：                                   代表：

年   月    日                             年   月    日

买方：启东市自来水厂有限公司            卖方：

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

招标代理人：

七、其他所需文件

（注：投标人应提供营业执照等相关生产销售资质、企业介绍、销售业绩、相关产品检验报告等）