招标单位：启东市自来水厂有限公司

项目名称：惠萍泵站卧式单级双吸离心泵设备采购

招 标 文 件

招  标  人：启东市自来水厂有限公司

时      间： 2019年 6月21日

第一章  投 标 须 知

一、投 标 概 要

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 招标人名称:启东市自来水厂有限公司 招标人地址：启东市公园中路802号 联系人：刘鼎 联系电话：0513-83252910 |
| 2 | 招标内容：惠萍泵站卧式单级双吸离心泵设备采购； 水泵品牌为格兰富，型号为LS300-200-489C。 |
| 3 | 招标方式：公开招标 |
| 4 | 投标报价方式：根据招标人提供的技术要求及清单，采取固定总价报价。不接受联合体投标。 |
| 5 | 控制价：人民币154000元（大写 壹拾伍万肆仟元整 ） |
| 6 | 投标文件份数：正本壹份 |
| 7 | 投标文件截止时间及提交地点： 截止时间： 2019 年 6 月 27 日 14 时 30 分 提交地点：启东市自来水厂有限公司（三楼会议室） |
| 8 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：启东市自来水厂有限公司（三楼会议室） |
| 9 | 定标原则：满足技术及其他要求，最低固定总价 |
| 10 | 付款计划：按签订合同约定的方式支付 |
| 11 | 质量要求：质量合格，达到相关国标和行业标准 供货期要求：65天内 |
| 12 | 项目地点：启东惠萍泵站 |

二、投 标 须 知

（一）总 则

1． 说明

1）、项目的说明见投标须知中投标概要所述。

2）、根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，上述招标内容所需资金已落实。现通过招标来择优选定供货商。

3）、 要求投标人根据招标文件的要求，提交完整、详细的投标文件。

4）、 各个投标人应认真阅读并回答本文件的各项要求，不得空缺不作回答。如有建议可另行附文。

5）、 投标人一旦投标即视为接受本招标文件所有内容。

6）、投标人须遵守有关法律法规，否则一切法律责任由投标人自己承担。

7）、遇不可抗力因素，招标方有权对投标时间、地点进行变更并通知所有参加投标人。

2.投标单位的资格及要求

1）、投标人须为具有独立法人资格，经营范围内具有本项目所规定水泵设备生产销售的生产厂家或授权销售商。投标人注册资金不小于人民币 500 万元。

2）、投标人提供生产销售的厂家制造商授权书，提供营业执照副本复印件。

3）、投标人应承诺针对本项目的技术支持和售后服务保证。

4）、投标人应有良好的财务状况和商业信誉。

5）、投标人应遵守中国有关的法律、法规。

3、资料提供

①选型设备技术参数及资料；

②提供近三年参与的与本次招标项目相同或类似的业绩（合同或中标通知书）。

③如为法定代表人参加投标的，必须提供本人身份证原件的复印件。如为委托代理人参加投标的，须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及委托代理人身份证的这两项原件的复印件。若是授权商投标，投标单位需提供厂家出具的授权书或证明

④以上所有材料须加盖公章。

4.投标费用

投标单位应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，均由投标人自理，招标人对上述费用不负任何责任。

（二）招标文件

5.  招标文件的组成

第一章  投标须知

第二章  设备技术要求及服务条款

第三章  设备需求清单

第四章  投标文件格式

6.  招标文件的修改

招标文件的修改将以书面补遗形式发送给所有投标人，作为招标文件的组成部分。

（三）投标文件的编制要求

7.  投标文件的组成

1）、投标文件封面

2）、授权委托书

3）、投标函

4）、设备报价单及选型技术参数

8.  投标文件格式

投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

9.  投标报价

1）投标报价应是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。投标单位根据招标人提供的清单、招标文件的要求投标报价。

2）项目清单报价表中所有需要填报的报价，投标人均应填报，投标人任何少报、漏报、错报所产生的后果，均由投标人承担责任。

3）投标人在清单报价表中投报的报价，在合同有效期内不作调整。

10.  投标文件的签署

1）投标文件封面、授权委托书、投标函、投标报价单均必须加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

2）投标文件如有修改，修改处必须由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

（四）投标文件的提交

11.  投标文件的密封

1）投标人必须将投标文件密封在同一个包封中，否则按废标处理。

2）在投标文件密封袋上写明招标人名称、开标地址、招标项目、投标人名称及日期。

12.  投标文件的补充、修改

投标文件的补充、修改在投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改已提交的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

（五）开 标

13. 开标

1）招标人按规定的时间和地点公开开标。开标由招标人主持。由投标人检查所有投标文件的密封情况经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格，及最终中标人。工作人员对开标过程进行记录，并存档备查。

2）投标报价为最终报价，即本次招标项目仅为一次报价。

（六）废标条件（重大偏差条件）

14. 程序废标

1) 投标文件逾期送达的；

2) 投标文件未按招标文件要求密封的；

3) 投标人未出席开标会的；

4) 投标人未在开标会记录上签字确认的。

15. 法定废标

1) 投标文件中投标文件封面、授权委托书、投标函、投标总价无投标人公章及法定代表人（或授权委托人）签字（或盖章的）；

2) 投标人擅自修改材料报价单的；

3) 投标报价超过“最高控制价”的。

16. 评审废标

1) 参加投标时，扰乱开、评标会场秩序经劝阻无效的；
    2) 当投标人的报价明显低于其他投标报价（即低于其他投标平均报价30%或以上的），且不能合理说明的； 
    3) 投标人对招标文件规定的质量、技术要求不能实质性响应的；

4) 投标文件附有招标人不能接受的条件的；

5) 投标文件异常雷同或错漏一致的。

（七）合同的签订

17. 中标通知书

中标人确定后在投标有效期内，招标人将向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。

18. 合同的签订

招标人与中标人将于中标通知书发出之日起 10日内按照招标文件和中标人的投标文件订立合同。中标人不得将中标项目转让（转包）给他人。

第二章 设备技术要求及服务条款

一、项目概况

用于惠萍泵站水泵节能降耗改造

二、技术要求

1、选取参数表

| 水泵类型 | 单级双吸卧式水平中开泵 |
| --- | --- |
| 水泵数量：(台) | 1 |
| 型号 | LS300-200-489C |
| 流量Q：(m3/h) | 800 |
| 扬程 H：(m) | 25 |
| 效率(%) | 82% |
| 必须汽蚀余量NPSHr(m) | ≤4.7m |
| 水泵进口 | 300mm |
| 水泵出口 | 200mm |
| 其它要求 | 工频运行 |
| 整泵重量（含电机） | ≥1850kg |

2、水泵的结构与形式及详细要求

水泵应当是单级、双吸、中开离心式水泵。水从吸水口间叶轮两边进入，壳体水平中开，分为泵盖和泵体，泵内部检修时只需揭开泵盖，不需拆卸进水和出水管路。主要由泵体、泵盖、叶轮、轴、密封环及悬架轴承部件等组成。

3、水泵正常运转时，在泵体任何位置所测得的振动值不应大于8.1mm/s，振动位移幅度不应超过0.3mm，轴承最高温度小于90度。

4、泵壳：水泵的壳体应设计成可在水泵轴中心线处水平分开，一分为二，其吸入口和吐出口应当与壳体的下半部分一次浇成。只要提起上半部分的壳体和轴承的托架以及退去联轴器上的螺栓以后就可以拆卸全部的转动部件。上下泵壳经由精确的机加工；用螺栓和定位销连接。上下泵壳间需装有一非石棉质的垫圈。

5、水泵的壳体应采用灰铸铁铸造。

6、泵联接法兰尺寸及密封面型式应符合DIN10/16平面法兰的要求，法兰孔应与垂直线对称分布。泵体上在泵的重心或对称位置处应设置吊环、螺钉或吊耳等，以便泵的装卸。壳体至少有两个管道接口，一只在下半壳体的底部，作为放水管连接口，一只在上半部壳体的顶部，作放气之用。

7、泵壳为补偿式涡壳设计，可承受预定的工作压力，静压测试至少为1.5倍最大工作压力。保压时间至少30分钟。最大工作压力下水泵能以额定转速运转。为平衡和消除作用在轴上的径向力，应采用补偿式双蜗壳设计，以延长轴承和轴封的使用寿命。平衡后的径向力和轴向水推力的合成结果应能确保泵在整个运行范围里安静、平稳的运行性能。

8、水泵应配有可替换无铅青铜磨损环，并带有销钉以便定位安装。磨损环的材料等级为ASTMB148, C95400 或同等材料。

9、拆卸上泵壳以及轴承座时可将完整的旋转部件拆下而不影响管路连接。

10、水泵入口保证入口流态平稳以及吸入口的流量分配，以确保水泵运行平稳无振动。应采用整体铸造的进口隔板引导流体更集中流入叶轮的吸入口，内部流体被逐渐加速，抑制涡流，确保安静，平稳的运行。不可使用后焊的隔板，以确保整体流道的光滑和平稳。

11、轴承座

水泵的轴承座应采用可移动式，以便在检查或更换机封、轴承时，不用拆下旋转部件或上泵壳。轴承箱应栓接在上下泵壳，360度支撑以确保绝对的对中。

12、水泵叶轮

叶轮应当是双吸口，封闭式，采用相邻叶片相互交错结构，其外表面要经过机加工，内面全部磨削以保证其轮廓线和流道表面光滑，并要保证其静态和动态平衡。叶轮应用键与泵轴紧密联结，不论叶轮沿着顺时针旋转或反之，都不准有任何松动。叶轮和轴的联接方式，不得采用任何需要特殊工具或以“过盈”联接为基础的联接方式，避免增加后期的运营维护成本。

13、叶轮的材质为不锈钢SS304材质，符合DIN标准。口环的材质是SS304材料，符合DIN标准。如果叶轮材质采用更优材质的，需提供备件叶轮的报价。

14、叶轮可切割以满足特定的水力需要。

15、叶轮的水力模型应经水力平衡以及动平衡，有较高的水力效率和较好的抗汽蚀性能。并且可以通过切割叶轮满足特定的水力需要。

16、泵轴

泵轴材质应为300系列不锈钢，或相当于 AISI SS420材料，经精确磨削加工能确保真正可靠地运转。为确保泵轴的刚度和强度，位于叶轮段的轴径尺寸应比其他部分大3.175 mm (1/8”) 。水泵轴承应选用SKF或NSK或NTN。水泵轴承提供足够的支撑给泵轴，以限定泵轴的挠度小于0.05mm（0.002"）。轴承为脂润滑球轴承，固定在轴上，应拥有足够大的尺寸以用来承受轴向推力。轴承采用滚动轴承，滚珠应用重负荷型的防磨球珠。球型滚珠或滚柱轴承都可应用，但必须是重载轴承，使用L10寿命不得低于50,000 hr。不论用何种型式的轴承，均用润滑脂润滑，保证轴承工作时的最高温度不超过90℃。

17、水泵轴封

水泵的机封至少应具有陶瓷静环及石墨动环，并有丁纳橡胶或其他适合的材质以保证在212 F度. (100 ℃)的连续运行。

轴封的品牌应采用约翰.克兰型式或博格曼同等产品。

为检修便宜，泵的机封结构应经过特殊设计，检修替换轴封时，不需要将泵从管路拆下或打开上泵壳，就可以直接检修。

18 水泵底座, 联轴器及防护罩

水泵应安装于焊接结构钢的底座上，如说明书要求，通过重载弹性联轴器与卧式电机直接相连。

水泵制造商需提供联轴器防护罩，防护罩位于水泵和电机之间，并紧固于底座上。防护罩的外壳应便于拆卸。

泵底座的最低刚度应满足ANSI/HI 1.3.4-1997 卧式泵底座设计标准。

## 三、服务条款

1、质保期要求：质保期贰年，质保期从安装调试验收合格之日开始，质保期内须无偿提供维修和相关服务费用。

2、中标方在质保期内必须维持售后服务快速反应机制，联络人电话、传真、电子邮件必须保持每天24小时畅通状态。现场援助最长时间不得超过24小时，在2小时内回应技术援助。

3、投标方对投标设备的质量技术参数、产品性能、产品使用寿命、售后服务方式等作出书面承诺，承诺书附在投标书后。

第三章 设备需求清单

| 序号 | 设备型号 | 满足基本要求 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格兰富牌卧式单级双吸离心泵 型号：LS300-200-489C | Q=800 m3/h，H=25m，N=90kw, 效率保证≥82% | 套 | 1 | 格兰富 | 含底座 |

第四章 投标文件格式

（投标文件外包装）

招标单位：启东市自来水厂有限公司

开标地址：启东市公园中路802号

项目名称：惠萍泵站卧式单级双吸离心泵设备采购

投 标 文 件

投标人：

日期：

一、投标文件封面

招标单位：启东市自来水厂有限公司

项目名称：惠萍泵站卧式单级双吸离心泵设备采购

投 标 文 件

投标人：                               （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：          （签字或盖章）

日期：

二、授权委托书

委托单位名称：

所在地址：

法定代表人或负责人姓名：          职务：

被委托人姓名：                    性别：

身份证号：

电    话：

住 所 地：

委托事项：

1、项目名称：

2、被委托人权限：

1）代表法人签署上述项目项下的投标文件及参加投标

2）代表法人签署上述项目项下的合同

3）代表法人签署上述项目项下的投标文件和合同的修订和变更文件

特此委托

委托单位（公章）：

法定代表人或负责人（签字或盖章）：

年  月  日

三、投 标 函

致：启东市自来水厂有限公司

- 根据你方  惠萍泵站卧式单级双吸离心泵设备采购  招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、项目技术要求及服务条款和项目改造清单等有关文件后，我方愿以人民币

（大写）                        元（小写 ￥               元）作为确认的投标总价，并按招标人项目清单中的数量和条件等要求负责供货并提供设备改造安装调试指导服务，保证其提供的货物是全新的、未使用过的，保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好，并承担设备质量缺陷保修责任，质保期__贰__年。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件补遗及有关附件。

投 标 人：                              （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：          (签字或盖章)

电话：        传真：

日期：             年            月           日

四、 设备报价单及选型技术参数

| 序号 | 设备名称型号 | 品牌 | 选型技术参数 | 单位 | 数量 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格兰富牌卧式单级双吸离心泵 型号：LS300-200-489C | 格兰富 | Q=800 m3/h，H=25m，N=90k效率保证≥82%w | 套 | 1 |  | 报价含税含运费及上下力资费，现场安装调试指导及售后服务 |
| 2 | 报价人民币 （大写） |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、若投标人的投标报价高于或等于投标最高总限价的，则作无效标处理； 2、须有效相应招标文件要求 |  |  |  |  |  |  |  |