招标单位：启东市自来水厂有限公司

项目名称：PE100级dn630给水管(1.6MPa)、PE100级法兰dn630 (1.6MPa)采购

招 标 文 件

招  标  人：启东市自来水厂有限公司

时      间： 2019年  11 月 19日

第一章  投 标 须 知

一、投 标 概 要

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 招标人名称:启东市自来水厂有限公司 招标人地址：启东市公园中路802号 联系人：张馨文 联系电话：0513-68951021 |
| 2 | 招标货物：PE100级dn630(1.6MPa)给水管数量120米,PE法兰(22孔)dn630(1.6MPa)2套 |
| 3 | 招标方式：公开招标 |
| 4 | 投标报价方式：根据招标人提供的技术要求及清单，采取固定总价报价。不接受联合体投标。 |
| 5 | 控制价：人民币 177500元（大写 壹拾柒万柒仟伍佰元整） |
| 6 | 投标文件份数：正本壹份 |
| 7 | 投标文件截止时间及提交地点： 截止时间： 2019 年 11 月 25 日 14时 30 分 提交地点：启东市自来水厂有限公司（三楼会议室） |
| 8 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：启东市自来水厂有限公司（三楼会议室） |
| 9 | 定标原则：最低固定总价 |
| 10 | 付款计划：按签订合同约定的方式支付 |
| 11 | 质量要求：质量合格 供货周期：供货时间在中标后20个日历天内运至制定地点 |
| 12 | 供货地点：启东市自来水厂有限公司仓库或指定地点 |

二、投 标 须 知

（一）总 则

1． 说明

1）、项目的说明见投标须知中投标概要所述。

2）、根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，上述招标内容所需资金已落实,现通过招标来选定供货商。

3）、 要求投标人根据招标文件的要求，提交完整、详细的投标文件。

4）、 投标人一旦投标即视为接受本招标文件所有内容。

5）、 投标人须遵守有关法律法规，否则一切法律责任由投标人自己承担。

6）、遇不可抗力因素，招标方有权对投标时间、地点进行变更并通知所有参加投标人。

2.投标单位的资格和要求

1）、参加招标的供货商应为制造商（以下称“投标单位”），具有独立的法人资格。投标单位注册资金不少于壹亿元。

2）、投标单位有本项目相同或类似的供货业绩证明（提供发票复印件或中标通知书）。

3）、投标单位的须提供营业执照副本；

4）、如为法定代表人参加投标的，必须提供本人身份证原件的复印件。如为委托代理人参加投标的，须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及委托代理人身份证的这两项原件的复印件。

以上所有材料须加盖投标单位公章

3.投标费用

投标单位应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，均由投标人自理，招标人对上述费用不负任何责任。

（二）招标文件

4.  招标文件的组成

第一章  投标须知

第二章  需求物品技术要求及服务条款

第三章  供货地点及数量

第四章  投标文件格式

5.  招标文件的修改

招标文件的修改将以书面补遗形式发送给所有投标人，作为招标文件的组成部分。

（三）投标文件的编制要求

6.  投标文件的组成

1）、投标文件封面

2）、授权委托书

3）、投标函

4）、报价表

7.  投标文件格式

投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

8.  投标报价

1）投标报价应是招标文件确定的招标范围内的全部货物、服务工作内容等的价格体现。

2）报价表中所有需要填报的报价，投标人均应填报，投标人任何少报、漏报、错报所产生的后果，均由投标人承担责任。

3）投标人在清单报价表中投报的报价，在合同有效期内不作调整。

9.  投标文件的签署

1）投标文件封面、授权委托书、投标函、投标报价单均必须加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

2）投标文件如有修改，修改处必须由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

（四）投标文件的提交

10.  投标文件的密封

1）投标人必须将投标文件密封在同一个包封中，否则按废标处理。

2）在投标文件密封袋上写明招标人名称、开标地址、招标项目、投标人名称及日期。

11.  投标文件的补充、修改

投标文件的补充、修改在投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改已提交的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

（五）开 标

12. 开标

1）招标人按规定的时间和地点公开开标。开标由招标人主持。由投标人检查所有投标文件的密封情况经确认无误后，开标人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格，及最终中标人。工作人员对开标过程进行记录，并存档备查。

2）投标报价为最终报价，即本次招标项目仅为一次报价。

（六）废标条件（重大偏差条件）

13. 程序废标

1) 投标文件逾期送达的；

2) 投标文件未按招标文件要求密封的；

3) 投标人未出席开标会的；

4) 投标人未在开标会记录上签字确认的。

14. 法定废标

1) 投标文件中投标文件封面、授权委托书、投标函、投标总价无投标人公章及法定代表人（或授权委托人）签字（或盖章的）；

2) 投标报价超过“最高控制价”的。

15. 评审废标

1) 参加投标时，扰乱开、评标会场秩序经劝阻无效的；
    2) 投标人对招标文件规定的质量、要求不能实质性响应的；
    3) 投标文件附有招标人不能接受的条件的。

（七）合同的签订

16. 中标通知书

中标人确定后在投标有效期内，招标人将向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。

17. 合同的签订

招标人与中标人将于中标通知书发出之日起 10日内按照招标文件和中标人的投标文件订立合同。中标人不得将中标项目转让（转包）给他人。

第二章 需求物品技术要求及服务条款

一、采购内容及用途

PE100级外径630给水管120米每根长度9米，压力等级1.6 MPa,标准尺寸比sdr11,壁厚57.2mm。海复站工程需要。

二、技术要求

1、给水用聚乙烯PE管材

1.1所有产品必须满足于现行以下国家执行标准：

1.1.1管材标准符合GB/T13663-2000要求

1.1.2颜色：市政饮用水管材的颜色为蓝色或黑色、黑色管上应有共挤出蓝色色条。色条沿管材纵向至少有三条。暴露在阳光下的敷设管道（如地上管道）必须是黑色。

1.1.3外观：管材的内外表面应清洁光滑，不允许有气泡，明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。管端头应切割平整并管轴线垂直

1.1.3 管材尺寸：直管长度一般为6M、9M、12M,由供需双方决定，长度的极限偏差为长度的+0.4%～-0.2%；

1.1.4壁厚偏差：+1.8～0

1.1.5 静液压强度20℃（100h）环向应力12.4mpa:不破裂、不渗漏。

1.1.6断裂伸长率%≥350

1.1.7纵向回缩率（110℃）%≤3

1.1.8氧化诱导时间（200℃）min≥20

1.1.9产品的卫生性能应符合GB/T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》规定。

1.2管道的管材应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》GB/T17219-1998的要求。

1.3包装：管材两端应予适当保护以免运输的破坏，应符合长途运输的要求。

1.4交货：提供供货产品的出厂检验报告，产品合格证，涉水产品卫生许可证，配件、备品备件清单，以及相关技术资料；

1.4.1管材出厂时应有永久性标志，且间距不超过2M。

1.4.2标志至少应包括下列内容：生产厂名/或商标、公称外径、标准尺寸、材料等级、公称压力、生产日期、执行标准号

1.5本产品质保期为1年。

三、服务条款

1、中标方在必须维持售后服务快速反应机制，联络人电话、传真、电子邮件必须保持每天24小时畅通状态。现场援助最长时间不得超过24小时，在2小时内回应技术援助。

第三章 供货地点及数量

一、供货地点及要求

启东自来水厂有限公司仓库或需方指定供货地点

二、数量：PE拖管120米，PE法兰2套

三、供货时间在中标后20个日历天内运至制定地点

第四章 投标文件格式

（投标文件外包装）

招标单位：启东市自来水厂有限公司

开标地址：启东市公园中路802号

项目名称：PE100级dn630给水管(1.6MPa) ，PE100级法兰dn630 (1.6MPa)采购

投 标 文 件

投标人：

日期：

一、投标文件封面

招标单位：启东市自来水厂有限公司

项目名称：PE100级dn630给水管(1.6MPa)， PE100级法兰dn630 (1.6MPa)采购

投 标 文 件

投标人：                               （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：            （签字或盖章）

日期：

二、授权委托书

委托单位名称：

所在地址：

法定代表人或负责人姓名：          职务：

被委托人姓名：                    性别：

身份证号：

电    话：

住 所 地：

委托事项：

1、项目名称：

2、被委托人权限：

1）代表法人签署上述项目项下的投标文件及参加投标

2）代表法人签署上述项目项下的合同

3）代表法人签署上述项目项下的投标文件和合同的修订和变更文件

特此委托

委托单位（公章）：

法定代表人或负责人（签字或盖章）：

年  月  日

三、投 标 函

致：启东市自来水厂有限公司

1、根据你方  PE100级dn630给水管(1.6MPa)，PE100级dn630法兰(1.6MPa)采购  招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、项目技术要求及服务条款等有关文件后，我方愿以人民币金额

（大写）                        元（小写 ￥               元）作为确认的投标总价，并按招标人定制要求及服务条款内容负责供货，保证材料质量合格，并承担任何材料质量缺陷保修责任，质保期贰年。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件补遗及有关附件。

投 标 人：                              （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：          (签字或盖章)

电话：        传真：

日期：             年            月           日

四、报 价 单

| 品名 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PE100级dn630给水管(1.6MPa) | 米 | 120 |  |  | 报价含税、含运费、装卸费 |
| PE100级dn630法兰(1.6MPa) | 套 | 2 |  |  | 报价含税、含运费、装卸费 |
| 总价金额（大写） |  |  |  |  |  |

注：1、本次招标以填报的总价为评标依据，所报总价不能高于最高控制价，否则作为废标处理。

2、 投标人的投标总价为含税价同时包含货物运输费。

3 、如果投标人不实质响应招标人的上述要求，根据废标条件应作为废标处理。

4、附带货物定制要求

投标人：                                （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：           （签章）

日期：      年    月    日