启东市吕四自来水厂有限公司

吕四增压泵站自控系统部分设备(雷击损坏)更换抢修项目市场询价公告

启东市吕四自来水厂有限公司的启东市吕四自来水厂有限公司增压泵站自控系统部分设备(雷击损坏)更换抢修项目即将实施，现就本项目进行市场询价调研。

- 项目采购清单：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC安装柜（核心产品） | 利旧改造，更换柜内原ABB PLC模块，并重新进行柜内配线。(泵房PLC控制柜实用IO点位：DI:96,DO:48,AI:40,AO:8,1*RS485，需预留20%点位) 柜内需替换模块包含机架、电源、CPU、数字量输入、输出模块、模拟量输入、输出模块、通讯模块连接电缆、端子块等。安装位置调整及具体模块配置数量以现场勘察为准，最终点位数量必须满足泵站所有设备监控功能要求，完工后不得以其他理由要求增补。 | 套 | 1 | 模块参考品牌：施耐德M580系列、西门子S7 1500系列、AB CompactLogix系列 |
| 2 | 更换柜内信号避雷器 | 4-20mA模拟量信号避雷器 | 只 | 22 | SUM,施耐德，中普 |
| 3 | 控制电缆更换 | DJYVP 2*2*1.0（水泵变频器控制电缆） | 米 | 30 | 上海起帆、无锡华美、江南电缆 |
| 4 | 柜内模块现场配线 | 拆除原PLC模块，现场查线，电缆做新标记，新模块安装接线，长度不够需换线 | 项 | 1 | 自控配套 |
| 5 | 柜内改造过程所用辅材 | 模块连接线，端子排，号码管，电缆标牌等耗材 | 套 | 1 | 自控配套 |
| 6 | 系统调试 | 控制点位逐个通电测试，水泵，阀门远程控制联调，加氯计量泵远程控制调试 | 项 | 1 | 自控配套 |
| 7 | PLC编程 | 按原系统控制逻辑重新编程，实现水泵、阀门远程控制功能，恒压控制功能，仪表数据接入。保证新系统功能与原系统功能一致。 | 项 | 1 | 自控配套 |
| 8 | 中控室监控软件升级 | 利用原来的INTOUCH平台进行升级开发，画面重新组态，泵站所有设备信号接入，系统带报警，曲线，报表查询功能。预留与智慧水务监控平台远程对接数据接口。 | 套 | 1 | 自控配套 |
| 9 | 出水压力变送器（E+H) | PMP51B E+H，0～0.6MPa，4～20mA/备件 | 台 | 2 | E+H,ABB,西门子 |

二、报价供应商资格：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

2、报价供应商应具备独立法人资格，具有合法的企业营业执照；

3、报价供应商具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；

4、本项目不接受联合体投标；

三、质量要求：供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的全新未使用过的原装合格产品，产品质量符合询价文件要求、行业及国家标准（供货时提供相关证明材料、有效产品合格证）。

四、质保期：本项目所有货物必须提供一年全免费质保（配件+人工）及售后服务。质保期内成交供应商应免费维修，质保期外的维修收费按国家和供应商的相关规定办理。所有设备质保时间为自验收合格之日起计。（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行）。

五、交货期：中标公告发布后十五日内签订合同，签订合同后25日内将所有货物送至采购人指定位置并安装、调试完毕。若供应商未按照合同约定时间交货的，且未及时以书面形式向采购人提交延误原因，又无正当理由的，每逾期一天，供货方应按该批采购标的额的5‰向采购方支付滞纳金，逾期超过15天，采购方有权终止本合同，并没收全额履约保证金，并有权要求供货方承担该笔订单金额的30%作为违约金。

六、交货、安装地点：启东市吕四自来水厂有限公司吕四增压泵站。

七、约定事项：

1、上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

2、市场询价表、营业执照、电子与智能化工程专业承包资质等相关材料于2024年8月7日17:30前，送或寄（以邮戳为准）启东市自来水厂有限公司（启东市公园中路802号）。联系人：黄哲远 ，联系电话：15962894908。

3、报价说明：本项目为固定单价报价。报价应包含本项目所有涉及的全部费用，包括但不限于下列费用：本项目全部设备、材料及随设备提供的备品备件及专用工具的价格、包装费、运杂费（运抵买方工地现场）、保险费、安装费、原行吊拆除费、设备投运、质保、13%增值税及供应商认为需要的其他所有费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的投标报价之中，投标时一次包定,不再另行追加，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。

4、报价单位须提供合法有效的营业执照复印件、电子与智能化工程专业承包资质复印件加盖公章。

5、拟定支付方式及期限：货物安装调试完毕验收合格并在无故障运行一个月后付合同价的90%，余款10%于质保服务期满（从验收合格之日算起）无质量问题后付清。乙方应根据甲方要求开具发票，付款时间为甲方收到乙方开具的增值税发票后45日内。

6、其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，记入黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市吕四自来水厂有限公司

2024年8月2日

附件：启东市吕四自来水厂有限公司增压泵站自控系统部分设备(雷击损坏)更换抢修项目市场询价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 报价品牌 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC安装柜（核心产品） | 利旧改造，更换柜内原ABB PLC模块，并重新进行柜内配线。(泵房PLC控制柜实用IO点位：DI:96,DO:48,AI:40,AO:8,1*RS485，需预留20%点位) 柜内需替换模块包含机架、电源、CPU、数字量输入、输出模块、模拟量输入、输出模块、通讯模块连接电缆、端子块等。安装位置调整及具体模块配置数量以现场勘察为准，最终点位数量必须满足泵站所有设备监控功能要求，完工后不得以其他理由要求增补。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 更换柜内信号避雷器 | 4-20mA模拟量信号避雷器 | 只 | 22 |  |  |  |
| 3 | 控制电缆更换 | DJYVP 2*2*1.0（水泵变频器控制电缆） | 米 | 30 |  |  |  |
| 4 | 柜内模块现场配线 | 拆除原PLC模块，现场查线，电缆做新标记，新模块安装接线，长度不够需换线 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 柜内改造过程所用辅材 | 模块连接线，端子排，号码管，电缆标牌等耗材 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 系统调试 | 控制点位逐个通电测试，水泵，阀门远程控制联调，加氯计量泵远程控制调试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | PLC编程 | 按原系统控制逻辑重新编程，实现水泵、阀门远程控制功能，恒压控制功能，仪表数据接入。保证新系统功能与原系统功能一致。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 中控室监控软件升级 | 利用原来的INTOUCH平台进行升级开发，画面重新组态，泵站所有设备信号接入，系统带报警，曲线，报表查询功能。预留与智慧水务监控平台远程对接数据接口。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 出水压力变送器（E+H) | PMP51B E+H，0～0.6MPa，4～20mA/备件 | 台 | 2 |  |  |  |
| 10 | 合计 | 大写： （小写：￥ 元） |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：         联系人：       联系电话：       报价日期：